Руководство

по монтажу и эксплуатации

Низкотемпературный комплект НК1

ООО «Вентторг ВТ»

125599, г.Москва, ул. Маршала Федоренко, д.15

Назначение

Регулятор давления конденсации AERONIK, является микропроцессорной системой для регулирования оборотов двигателя вентилятора внешнего блока кондиционера и используется в системах кондиционирования, работающих в режимах «охлаждение», либо «охлаждение-нагрев» номинальной мощностью до 14 кВт, при низких температурах воздуха, вплоть до -400С.
Прибор позволяет эффективно поддерживать давление конденсации на номинальном уровне, независимо от изменений температуры окружающей среды и обеспечивает сохранение холодопроизводительности системы до 90% от номинальной.
Прибор осуществляет регулирование, анализируя давление конденсации посредствам термодатчика, закрепленного на змеевике теплообменника внешнего блока. Прибор имеет индикацию режимов работы, а также индикацию результата самодиагностики исправности термодатчика (см. индикация режимов работы).
Регулятор выпускается с полупроводниковым термодатчиком.

Преимущества

- Исключается обмерзание внутреннего блока кондиционера.

- Уменьшается время переходного процесса в работе компрессора.

- Исключается превышение допустимой температуры нагнетания компрессора.

- Снижается риск повреждения деталей 4-х ходового клапана.

Комплектность

|  | НК1 | НК2 |
| --- | --- | --- |
| Технический паспорт | 1 шт. | 1 шт. |
| Регулятор давления конденсации в сборе | 1 шт. | 1 шт. |
| Комплект стяжек | 6 шт. | 6 шт. |
| Паста кремнийорганическая теплопроводная | 1 шт. | 1 шт. |
| Нагреватель картера | 1 шт. | 1 шт. |
| Нагреватель дренажа | 1 шт. | 1 шт. |
| Нагреватель капиллярной трубки |  | 1 шт. |

Технические характеристики

| Регулятор давления конденсации |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания (В) | 220+10% |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 0,5 |
| Максимальный ток нагрузки (А) | 3,5 |
| Диапазон рабочих температур (С) | -40..+70 |
| Габариты (мм) | 105*65*30 |
| Масса (гр) | 135 |
| Режим работы | непрерывный |

Рекомендации по монтажу и подключению

Монтаж прибора производится на обесточенном оборудовании с соблюдением всех мер и требований техники безопасности!!!

1. Демонтировать панели, крышки на наружном блоке кондиционера, для установки прибора и датчика температуры.
2. Определить место установки термодатчика. Датчик должен быть закреплен в середине змеевика теплообменника. В случае применения 2-х и более секционного конденсатора, термодатчик устанавливается в середине змеевика любой (наиболее удобной для монтажа) секции. Датчик должен быть установлен на «каланчах» находящихся со стороны расположения компрессора и блока электроники.

3. Закрепить датчик, предварительно нанеся на место контакта датчика с медной трубкой конденсатора теплопроводящую пату КПТ-8. Плоскость датчика должна быть прижата к трубке конденсатора.

4. Закрепленный термодатчик необходимо изолировать от окружающей среды с помощью самоклеящейся теплоизолирующей ленты или отрезка термоизоляции и зафиксировать стяжками, как показано на фото. Это необходимо для более высокой точности регулировки давления конденсации!

Подключение прибора

Все соединения производятся согласно схеме на рис.1

1. Соедините СИНИЙ провод прибора с «нулевым» проводом внешнего блока (помечен символом –N). 
2. Соедините КОРИЧНЕВЫЙ провод прибора с «фазовым» проводом (помечен символом – L) 
В случае, когда электропитание подводится только к внутреннему блоку, потребуется дополнительно провести провод от клеммы внутреннего блока к коричневому проводу прибора. Провод, на котором постоянно присутствует «фаза» потребуется в дальнейшем и для питания нагревателей (картера, дренажа, капиллярной трубки).

3. Соедините СЕРЫЙ провод прибора: 
3.1.Для работы в режиме только «охлаждение» с нулевым проводом символ N (показано пунктиром). 
3.2.Для работы в режиме «охлаждение-нагрев» с проводом управления 4-х ходовым клапаном. 
4. Отсоедините (разорвите) провод питания вентилятора. 
5. Соедините ЖЕЛТЫЙ провод прибора с точкой 1 (рис.1) 
6. Соедините ЧЁРНЫЙ провод прибора с точкой 2 (рис.1)

По окончании электроподключения прибор необходимо закрепить в блоке с помощью саморезов, стяжек, либо двустороннего скотча, предпочтительно 
на дне блока. Если осуществляется фиксация на «переборке» необходимо обеспечить зазор между корпусом прибора и соприкасаемой поверхностью.

Примечания

1.В случае если двигатель вентилятора имеет несколько обмоток, потребуется 
определить обмотку, отвечающую за максимальную скорость вращения вентилятора. 
К ЧЁРНОМУ проводу прибора подключается только она. 
Остальные проводники так же разрываются и со стороны вентилятора изолируются. 
ВСЕ оставшиеся свободными проводники скоростей вентилятора, идущие от схемы управления, соединяются с ЖЕЛТЫМ проводом. (Рис.2)

2. В случае установки прибора в блоки с 2-мя вентиляторами подключаем прибор 
только к нижнему вентилятору (т.к. при пониженных температурах работает 
только он). Схему управления другим вентилятором оставляем без изменений.

3. В случае установки прибора в блоки с 3-х фазным электропитанием, КОРИЧНЕВЫЙ провод прибора необходимо подключить к той «фазе», от которой осуществляется 
питание вентиляторов блока.

Схема подключения

Монтаж и запуск нагревателя картера

- Обесточьте систему кондиционирования

- Проверьте тестером сопротивление нагревателя на предмет соответствия его техническим характеристикам.

- Демонтируйте термоизоляцию корпуса компрессора. Смонтируйте нагреватель в соответствии с рисунком петля (1) выполняется на проволочной тяге в месте, обеспечивающем натяжение пружины достаточное для плотного прилегания к компрессору. Так как он должен плотно облегать компрессор.

- Установите термоизоляцию. Кабель питания (2) нагревателя не должен соприкасаться с компрессором. Обеспечьте его прохождение поверх термоизоляции.

- Подключите провод питания к контактам системы кондиционирования, на которых в запитанной системе постоянно присутствует напряжение питания 220В, 50 Гц. Подайте напряжение питания на систему кондиционирования.

ВНИМАНИЕ!

1. Подключайтесь только к цепям системы кондиционирования, на которых постоянно присутствует напряжение питания 220 В, 50 Гц. Если коммутация системы кондиционирования организована так, что нет постоянно присутствующего напряжения питания, подведите к блоку дополнительный провод. Категорически запрещается подключаться параллельно к компрессорам и двигателям вентиляторов, во избежание «холодного старта» компрессора и возможного возникновения Э.Д.С. самоиндукции, вследствие чего нагреватель может выйти из строя.

2. Термоизоляция компрессора обязательна.

Индикация режимов работы

При подаче напряжения на блок, светодиод прибора начинает непрерывно мигать (прибор включен, находится в режиме ожидания).

1. При поступлении сигнала на включение вентилятора, светодиод индицирует одну короткую вспышку, с интервалом 4 сек. (прибор анализирует температуру и управляет вентилятором).

2. При работе в режиме «тепло» светодиод индицирует две короткие вспышки, с интервалом в 4 сек. (Прибор работает в «прозрачном» режиме дублирует команды внутреннего блока).

3. В случае замыкания датчика (либо его провода) светодиод индицирует одну короткую и одну длинную вспышки.

4. В случае обрыва датчика (либо его провода) светодиод индицирует одну короткую и две длинные вспышки.

Нагреватель картера наружного блока кондиционера

Предназначен для решения проблемы пуска холодного компрессора, препятствуя его повреждению. Даже небольшая разница температур между деталями наружного блока и компрессором, создаваемая нагревателем, исключает натекание хладагента в картер. Масло не загустевает и закипание хладагента при пуске компрессора не происходит.

При остановке кондиционера давление в холодильном контуре со временем выравнивается и принимает определенное значение, зависящее от температуры наружного воздуха и температуры внутри помещения, в котором установлен внутренний блок.   В качестве нагревательного элемента используется саморегулирующийся греющий кабель с концевой муфтой с одной стороны и "холодным концом" для подключения с другой.

Главным достоинством данного кабеля является его свойство изменять выделяемую мощность в зависимости от окружающей температуры. Тем самым достигается наиболее оптимальный режим работы - кабель греет там сильнее, где это нужно и наоборот.
Установка производится на расстоянии 2-3 см от нижнего края картера с креплением на комплектный хомут с пружиной.

Нагреватель дренажной трубки кондиционера

Позволяет осуществить отвод конденсата из кондиционера при отрицательных температурах, если дренаж выведен наружу.

В качестве нагревательного элемента используется саморегулирующийся кабель, изменяющий свою мощность в зависимости от температуры окружающего воздуха Установка производится снаружи дренажной магистрали с последующим утеплением.

Нагреватель капиллярной трубки

Предназначен для подогрева дросселирующего элемента наружного блока кондиционера для эксплуатации при температуре наружного воздуха ниже – 30°С

В качестве нагревательного элемента используется саморегулирующийся кабель, изменяющий свою мощность в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Правила транспортировки и хранения

1.	Транспортировка прибора допускается всеми видами закрытого транспорта.

2.	Прибор должен транспортироваться, и хранится при температуре от -50°Сдо +50°С. Воздух в помещении не должен содержать агрессивных паров и газов.

3.	При транспортировке и хранении прибора не допускать механических воздействий.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок работы прибора составляет 2 года с момента продажи. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену прибора при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на приборы с механическими повреждениями, а также при несоблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации и хранения, ремонте прибора потребителем или третьим лицом.

Дата изготовления:

ОТК:

ООО «Вентторг ВТ»

125599, г.Москва, ул. Маршала Федоренко, д.15

# Text boxes

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1,5-60 |
| Длина, м | 0,5; 0,7; 1,0 |
| Диаметр обогреваемых корпусов, мм | 110 — 320 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40°С - +70 |
| Режим работы | непрерывный |

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания,В | 220 |
| Максимальная потребляемая мощность,Вт | 1,5-60 |
| Длина, м | 0,3;0,5; 0,7; 1,0 |
| Диаметр обогреваемых корпусов, мм | 110 — 320 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40°С - +70 |
| Режим работы | непрерывный |

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания,В | 220 |
| Максимальная потребляемая мощность,Вт | 1,5-30 |
| Длина, м | 0,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40°С - +70 |
| Режим работы | непрерывный |